	　AVR稳压板


	 AVR型号
	励磁电压
	励磁电流
	磁场电阻

	SX460
	90V
	连续4A 瞬时6A 
	15欧姆

	SX440
	90V
	 连续4A 瞬时6A
	15欧姆

	MX321
	120V
	连续4A 瞬时6A
	15欧姆

	R230
	75V
	连续4A 瞬时6A
	8-10欧姆

	R438
	100V
	连续4A 瞬时6A
	8-10欧姆

	R448
	125V
	连续5A 瞬时10A
	6-10欧姆

	GAVR-8A
	90V
	连续2.5A 瞬时6A
	15欧姆

	GAVR-12A
	90V
	连续4.5A 瞬时8A
	12-15欧姆

	GAVR-15A
	90V
	连续5.5A 瞬时12A
	8-15欧姆

	75A
	75V
	连续25A 瞬时70A
	　

	150A
	75V
	连续50A 瞬时120A
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	SX-440
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SX-460
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	　MX-321
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R-230
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	GAVR-8A
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GAVR-12A
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	　GAVR-15A
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R448
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	75A-L
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300A-L




	


	　并机模块
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	并机模块
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并机模块
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并机模块




	


	名称
	规格
	备注

	同步器
	SYC6714 
	　

	同步器  
	SYC6715
	高速机400HZ使用

	负荷分配器
	LSM672N 
	　

	负荷分配器
	LSM672CE
	防干扰，军用

	负荷分配器
	LSM201N 
	斜坡调节（可平滑加载和卸载）

	　并机模块通常需要跟介面卡一起使用


	

	


	　发动机控制配件
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	PRC100A
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LAM100
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SSW674




	

	名称
	规格

	功率斜坡控制器
	PRC100A

	电压匹配组件
	VMA100

	负载预感组件
	LAM100

	速度开关一单元件 
	SSW674

	速度开关二单元件 
	SSW675

	速度开关三单元件 
	SSW676


	


	　GAC电调板
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	　·ESD2110适用于12及24V电源。
　·没有可调下垂，没有N线输入。
　·不能作并联使用。
　·不带怠速开关。
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　·ESD2241适用于24V电源。
　·没有可调下垂，没有N线输入。
　·不能作并联使用。
　·不带怠速开关。
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	　·ESD5111可并机
　·有怠速
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　·ESD5119常开型
　·可替代康明斯常开控制板3037359、3029299 
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	　·EESD5221具备ESD5111的所有功能。
　·附设超速保护ESD5221J功能接线跟ESD5221一样，气体机用。
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　·ESD5500E有并机、怠速、速度斜坡、起动燃油，是富豪机的OEM控制板。 
　·ESD5500C为国产件。
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	　·ESD5330功能最齐全，配ACB2001使用。 
　·ESD5330J双增益、气体机专用。



	
	　
	　


	


	　外置GAC执行器
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	　ADB120执行器，1.0磅尺扭力，25度旋转角，军用接头。可接12V/24V。 
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　ADB225
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	　ADC225
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　ADD225
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	　EC1000
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　军用接头
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	　ACB2001俗称“大水牛”，7.5磅尺扭力，35度旋转角，和ESD5330匹配。



	
	　


	


	　COMAP科迈控制模块
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	AMF25C加强式单机市电故障自起动模块 
·AMF25C中/英通用版，为单台发电机组控制器，带三相市电检测；
·市电故障自起动机组；
·并控制ATS转换；
·带交流电显示，保护；
·三路及速度传感器模拟量显示，保护；
·可以用电脑直接监控；
·支援Modbus监控；
·支援数据机远程监控




	

	

	


	[image: image32.jpg]



	MRS16C加强式单机自起动模块 
·MRS16C中/英通用版，为单台发电机组控制器，含自起动，停机功能；
·带交流电显示，保护；
·三路及速度传感器模拟量显示，保护；
·可以用电脑直接监控；
·支援Modbus监控；
·支援数据机远程监控。
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	MRS10C单机自起动模块 
·MRS10C中/英通用版，为单台发电机组控制器，含自起动，停机功能；
·带交流电显示，保护；
·三路及速度传感器模拟量显示，保护；
·可以用电脑直接监控。
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IG-MINT并机系统
·IG-MINT并机系统包括：IG-CU-C科迈主控、IG-PCLSM同步负载分配器、IG-COM总线通讯模块、IG-AVRI AVR界面模块及可选配件IG-TRANS三相四线隔离变压器。
·IG-CU-C为可编程式多功能发电机组控制系统，适用于：单机；
·市电检测备用机组(可控ATS，或短时并市网作不断电转换)；
·单台机组并市网；
·多台机组并机(最多32台)；
·多台机组并机再并市电网(配合IM-CU)。
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IG-NT并机模块 
·InteliGen NT 是单台及多台发电机组全方位备有及并联控制器，简洁的设定容许客户自选适合应用模式。
·主要功能如下：
·市电故障自起动，长期并联运作
·可连接试用J1939，Modbus及一些专用协议的ECU，报警以文字显示
·基数负载，输入/输出，外设功率控制
·输入输出口可配置
·故障历史达500条

用IG-NT并机需加AVRI界面模块 



	　德国V.D.O仪表及传感器
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	常用仪表
顺序 
名称 
规格 
测量范围 
报警值 
连接螺纹
1

机油压力表

350-030-004C

0-16bar

12伏

指针式

2

机油压力表 

 350-040-017C

0-10bar

24伏

指针式

3

水温表 

310-030-002C

120℃

12伏

指针式

4

水温表

310-040-002C

120℃

24伏

指针式

5

转速计时表

333-035-010X

0~3000转

Dia.80mm 
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	常用带报警传感器
顺序 
名称 
规格 
测量范围 
报警值 
连接螺纹
1

带报警油压传感器

360-081-030-015C

0-10bar

0.8±0.3

1/8-27

2

带报警油压传感器

360-081-030-019C 

0-10bar 

1.5±0.15 

M12×1.5

3

带报警温度传感器

323-803-001-019D

120℃

95±3℃

1/2-14

4

带报警温度传感器 

323-803-001-025 

120℃  

103±3℃

1/2-14
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	水温传感器
323－803－001－008D 
·测量范围：0～120℃
·报警值：110 ℃± 3 ℃
·连接螺纹：M14X1.5
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水温传感器
323－803－001－002D 
·测量范围：0～120℃
·报警值：150 ℃± 3 ℃
·连接螺纹：M14X1.5




	发动机零配件
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	发动机零配件



	


	


	　 我们提供如下发动机型号的发动机零配件: 

	

	

	


	[image: image42.jpg]— &
gl &
i e





	康明斯：KTA19、KTA38、LTA10、M11、NTA855
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卡特：3306、3406、3408、3412、D398、D399
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	沃尔沃：TAD1230/1232G、TAD1242GE、TAD1631G
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曼：D2842L
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	三菱重工:S6A-PTA、S6A2-PTA、S6A3-PTA、S6B-PTA、S6B3-PTA、S6R-PTA
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日本重型车配件 
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	　日野:DK10，DS50，DS70，H06T，H07T，EF300、350、500、700、750，EK100，F17C，V22C
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　三菱:6DB10T、6DS50、6DS70、10DC60、
10DC80、8DC2、4、7、8、9，
6D22、6D14、6D15(T) 
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	　尼桑: PD6，PE6，RF8等



	
	　


